## DPGF
Code | Titre / Descriptif | Unité | Qté | PU H.T. | Total H.T.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
La présente DPGF servira de base au chiffrage du projet pour le lot :
CHAUFFAGE - VENTILATION - DESEMFUMAGE -SANITAIRE
A ce titre, les quantités sont données à titre indicatif. Il incombe à l'installateur d'en assurer la vérification au regard du CCTP et des plans et schémas joints à la consultation. L'offre remise sera globale et forfaitaire. Elle incluera toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement des travaux dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.
3.1 | RACCORDEMENT ET MODIFICATION DE LA CHAUFFERIE EXISTANTE
3.1.1 | PIQUAGES SUR COLLECTEURS
3.1.1.1 | AJOUT D'UN PIQUAGE SUR LES COLLECTEURS EXISTANTS | Ens. | 1
- aller - retour compris
3.1.1.2 | REFECTION DU CALORIFUGE DU COLLECTEUR | Ens. | 1
avec minimum de 50mm
3.1.2 | RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES – EN CHAUFFERIE
3.1.2.1 | DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE
| - DN40 | ml. | 18
3.1.2.2 | CALORIFUGE DES TUYAUTERIES
| - DN40 - classe 4 | ml. | 18
3.1.2.3 | REPERAGE DES RESEAUX | Ens. | 1
3.1.2.4 | VANNES D'ARRET
| - DN40 | u. | 4
3.1.2.5 | VANNES D'EQUILIBRAGE
| -DN32 | u. | 1
3.1.2.6 | CALORIFUGE DES ACCESSOIRES | Ens. | 1
3.1.2.7 | PURGEURS AUTOMATIQUES | u. | 1
- Y compris vanne d'isolement
3.1.2.8 | ROBINETS DE VIDANGE | u. | 1
- Conduite acier d'amenée au siphon de sol
3.1.2.9 | COMPTEUR D'ENERGIE
| -DN40 | u. | 1
3.1.2.10 | FILTRE A TAMIS DEMONTABLE | u. | 1
-DN40
3.1.2.11 | MANOMETRES | u. | 1
3.1.2.12 | THERMOMETRES | u. | 2
- 0-120°C avec doigt de gants
3.1.2.13 | POMPES DE CIRCULATION | u. | 1
Simple débit chaud : 2,6 m³/h - 80/60°C
Total du Chapitre RACCORDEMENT ET MODIFICATION DE LA CHAUFFERIE EXISTANTE
3.2 | RESEAUX ENTERRES ENTRE LA CHAUFFERIE ET LE BATIMENT
3.2.1 | PERCEMENT EN CHAUFFERIE POUR DEPART DU RESEAU | Ens. | 1
percement avec respect du rayon de courbure pour réseau enterré
3.2.2 | TRANCHEES, LIT DE SABLE, REMBLAIS | ml. | 54
3.2.3 | CONDUITES ENTERREES
3.2.3.1 | TUBES PRE-ISOLES | ml. | 54
DN40 préisolé
3.2.3.2 | REPERAGE DES RESEAUX | Ens. | 1
3.2.3.3 | VANNES D'ARRET | u. | 2
- DN 40
Total du Chapitre RESEAUX ENTERRES ENTRE LA CHAUFFERIE ET LE BATIMENT
3.3 | SOUS STATION DANS LE FATH2
3.3.1 | ECHANGEUR DE CHALEUR | u. | 1
- dito CCTP
- Puissance 60kW
3.3.2 | COLLECTEUR ALLER / RETOUR | Ens. | 1
- Collecteur (compris aller-retour) DN100mm, longueur 1m
- 3 piquages (Primaire échangeur / Chauffage / primaire ECS)
- y/c calorifugeage en laine de roche épaisseur 60mm, supportages+fixations et les vannes de vidange DN25
3.3.2.1 | DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE
réseau en acier noir en sous station
| - DN40 Acier | ml. | 8
| - DN32 Acier | ml. | 12
| - DN25 Acier | ml. | 12
3.3.2.2 | CALORIFUGE DES TUYAUTERIES
| - DN40 Classe 4 | ml. | 18
| - DN32 Classe 4 | ml. | 18
| - DN25 Classe 4 | ml. | 12
3.3.2.3 | REPERAGE DES RESEAUX | Ens. | 1
3.3.2.4 | VANNES D'ARRET
| - DN40 | u. | 7
| - DN32 | u. | 4
| - DN25 | u. | 4
3.3.2.5 | VANNES D'EQUILIBRAGE
| - DN32 | u. | 1
| - DN 20 | u. | 1
3.3.2.6 | CALORIFUGE DES ACCESSOIRES | Ens. | 1
3.3.2.7 | PURGEURS AUTOMATIQUES | u. | 2
3.3.2.8 | ROBINETS DE VIDANGE | u. | 2
- Conduite acier d'amenée au siphon de sol
3.3.2.9 | FILTRE A TAMIS DEMONTABLE | u. | 1
3.3.2.10 | MANOMETRES | u. | 3
3.3.2.11 | THERMOMETRES | u. | 5
- 0-120°C avec doigt de gants
3.3.2.13 | DESEMBOUEUR | u. | 1
- pression de service 10 bars
- y/c vanne de chasse tangentielle, isolation et barreau magnétique
3.3.2.14 | DEGAZEUR
| - pression de service 10 bars | u. | 1
- y/c vanne de chasse tangentielle, isolation et barreau magnétique
3.3.2.14 | VASE D'EXPANSION | u. | 1
- Capacité :25 L, 3 bar
3.3.3 | POMPE DE CIRCULATION
| - Circuit Radiateur/CTA | u. | 1
Simple débit chaud : 0,43m³/h
| - Circuit ECS | u. | 1
Simple débit chaud :
| - Circuit primaire | u. | 1
Simple débit chaud :
3.3.3 | BALLON PREPARATEUR ECS | u. | 1
- 400L - surface de chauffe 3,8m²
Serpentin en acier emaillé 2m3/h 46kW puissance primaire
Total du Chapitre SOUS STATION DANS LE FATH2
3.4 | CIRCUIT RADIATEURS ET BATTERIES CHAUDES
3.4.1 | RESEAUX ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
3.4.1.1 | DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE
| -DN20 Acier | ml. | 194
| -DN 15 Acier | ml. | 23
3.3.1.2 | CALORIFUGE DES TUYAUTERIES
| -DN20 | ml. | 194
| -DN15 | ml. | 23
3.3.1.3 | REPERAGE DES RESEAUX | Ens. | 1
3.3.1.4 | VANNES D'ARRET
| -DN 20 | u. | 8
3.3.1.5 | CALORIFUGE DES ACCESSOIRES | Ens. | 1
3.4.2 | EMETTEURS DE CHALEUR
3.4.2.1 | RADIATEUR
| Radiatuers avec échangeur de chaeur Type21, Ht 750, Largeur 520, P=809W | u. | 1
| Radiatuers avec échangeur de chaeur Type21, Ht 750, Largeur 600, P=933W | u. | 3
| Radiatuers avec échangeur de chaeur Type22, Ht 900, Largeur 1200, P=2698W | u. | 2
3.4.2.2 | ROBINETTERIE EMETTEURS | u. | 6
- Y compris té de réglage
3.4.3 | BATTERIES CHAUDES TERMINALES
3.4.3.1 | BATTERIE
- calorifugé double peau 50 mm
| - Batterie terminale Ø125, 3 rangs, Régime 80-60, P=1,4kW | u. | 4
| - Batterie terminale Ø125, 3 rangs, Régime 80-60, P=1,0W | u. | 2
3.4.3.2 | PANOPLIE BATTERIES CHAUDES TERMINALES | Ens. | 6
- y compris 2 vannes, 2 thermomètres, 1 purgeur, 1 filtre à tamis, 1 bypass, 1 vanne d'équilibrage et 1 robinet de vidange
3.4.4 | REGULATION TERMINALE DES BATTERIES CHAUDES ET VANNE 2 VOIES
3.4.4.1 | VANNE 2 VOIES ET REGULATION DE LA BATTERIE CHAUDE
| -DN16 | Ens. | 6
3.4.4.2 | SONDE DE TEMPERATURE EN GAINE DE REPRISE | u. | 6
3.4.4.3 | THERMOSTAT MURAL | u. | 6
3.4.5 | CONDUITES TERMINALES
3.4.5.1 | TUBE PER
| - Ø13/16 tube PER classe C (PE-Xc) | ml. | 12
3.4.5.2 | TUBE CUIVRE
| - diamètre 12/14 | ml. | 12
3.4.6 | SECHE SERVIETTE ELECTRIQUE
| - Sèche serviette électrique ht 1500, Largeur 600, ép. 120, P=750W | u. | 3
Total du Chapitre CIRCUIT RADIATEURS ET BATTERIES CHAUDES
3.5 | VENTILATION DOUBLE FLUX PARTIE FATH
3.5.1 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | ens. | 1
- Centrale double flux 915 m³/h - Pa - dito CCTP
- Rendement sec supérieur à 80% selon EN308
- y compris régulation et module déporté
3.5.2 | PIEGES A SON
| - Ø 315 - 1m minimum | u. | 4
3.5.3 | RESEAUX AERAULIQUES
3.5.3.1 | GAINES SOUPLES
- REPRISE
| - Ø125 | ml. | 22
| - Ø160 | ml. | 1
- SOUFFLAGE
| - Ø125 | ml. | 11
| - Ø160 | ml. | 2
3.5.3.2 | GAINES RECTANGULAIRES | m² | 2
3.5.3.3 | GAINES CIRCULAIRES
- REPRISE
| - Ø125 | ml. | 67
| - Ø160 | ml. | 15
| - Ø200 | ml. | 12
| - Ø250 | ml. | 7
| - Ø315 | ml. | 3
- SOUFFLAGE
| - Ø125 | ml. | 65
| - Ø160 | ml. | 24
| - Ø200 | ml. | 15
| - Ø250 | ml. | 7
| - Ø315 | ml. | 2
- AIR NEUF
| - Ø315 | ml. | 8
- AIR VICIE
| - Ø315 | ml. | 15
3.5.3.4 | MANCHON TRAPPE DE VISITE | u. | 12
3.5.3.5 | CALORIFUGE DES GAINES AIR NEUF ET REJET
| - Ø315 - Th 40 - Ep 100mm Air neuf et air rejeté - projet passif : forte épaisseur | ml. | 23
3.5.3.6 | CALORIFUGE DES GAINES
| - Ø125 - Th 40 - Ep 50mm (isolant après batteire terminale) | ml. | 57
3.5.3.7 | MANCHETTES D'ETANCHEITE DE L'ENVELOPPE | u. | 2
3.5.4 | REGISTRE À DÉBIT CONSTANT AUTO-RÉGULANT
REPRISE
| - Ø125 | u. | 22
| - Ø160 | u. | 1
SOUFFLAGE
| - Ø125 | u. | 11
| - Ø160 | u. | 2
3.5.5 | DIFFUSEURS
3.5.5.1 | BOUCHES PETITS DEBITS
REPRISE
| - Ø125 | u. | 22
| - Ø160 | u. | 1
SOUFFLAGE
| - Ø125 | u. | 11
| - Ø160 | u. | 2
3.5.5.2 | MANCHETTE RIGIDE DE RACCORDEMENT | u. | 2
3.5.6 | CLAPETS COUPE-FEU
| - Ø125 - Fusible thermique | u. | 2
| - Ø200 - Fusible thermique | u. | 2
| - Ø315 - Fusible thermique | u. | 3
3.5.7 | PRISE D'AIR NEUF
| - Grille pare pluie en façade 600x300 | u. | 1
- y compris étanchéité à l'air et plenum
3.5.8 | REJET D'AIR VICIE
| - Chapeau de toitute Ø315 | u. | 1
- y/c costières et solin d'étanchéité à l'eau et à l'air
3.5.9 | TEST A LA FUMEE DU RESEAU ET CORRECTION DES DEFAUTS | Ens. | 1
3.5.10 | EVACUATION DES CONDENSATS | Ens. | 1
Total du Chapitre VENTILATION DOUBLE FLUX PARTIE FATH
3.6 | VENTILATION DOUBLE FLUX PARTIE LOGEMENT
3.6.1 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | ens. | 1
- Centrale double flux 260 m³/h - Pa - dito CCTP
- Rendement sec supérieur à 80% selon EN308
- y/c Batterie chaude
3.6.2 | PIEGES A SON
| - Ø 200 | u. | 4
3.6.3 | RESEAUX AERAULIQUES
3.6.3.1 | GAINES SOUPLES
- REPRISE
| - Ø125 | ml. | 6
- SOUFFLAGE
| - Ø125 | ml. | 3
3.6.3.2 | GAINES RECTANGULAIRES | m² | 2
3.6.3.3 | GAINES CIRCULAIRES
- REPRISE
| - Ø125 | ml. | 26
| - Ø200 | ml. | 1
- SOUFFLAGE
| - Ø125 | ml. | 23
| - Ø200 | ml. | 2
- AIR NEUF
| - Ø200 | ml. | 3
- AIR VICIE
| - Ø200 | ml. | 2
3.6.3.4 | MANCHON TRAPPE DE VISITE | Ens. | 4
3.6.3.5 | CALORIFUGE DES GAINES ANTI-CONDENSATION
| - Ø200 - Th 40 - Ep 100mm (Air neuf et air rejeté) | ml. | 5
3.6.3.6 | CALORIFUGE DES GAINES
| - Ø125 - Th 40 - Ep 50mm (isolant après batteire terminale) | ml. | 18
3.6.3.7 | MANCHETTES D'ETANCHEITE DE L'ENVELOPPE | u. | 2
3.6.4 | REGISTRE À DÉBIT CONSTANT AUTO-RÉGULANT
REPRISE
| - Ø125 | u. | 6
SOUFFLAGE
| - Ø125 | u. | 6
3.6.5 | GRILLES ET DIFFUSEURS
3.6.5.1 | BOUCHES PETITS DEBITS
REPRISE
| - Ø125 | u. | 6
SOUFFLAGE
| - Ø125 | u. | 6
3.6.5.2 | MANCHETTE RIGIDE DE RACCORDEMENT | u. | 2
3.6.6 | PRISE D'AIR NEUF
| - Grille pare pluie 400x200 | u. | 1
- y compris étanchéité à l'air et plenum
3.6.7 | REJET D'AIR VICIE | u. | 1
- Chapeau de toitute Ø200
- y/c costières et solin d'étanchéité à l'eau et à l'air
3.6.8 | TEST A LA FUMEE DU RESEAU ET CORRECTION DES DEFAUTS | Ens. | 1
3.6.9 | EVACUATION DES CONDENSATS | Ens. | 1
Total du Chapitre VENTILATION DOUBLE FLUX PARTIE LOGEMENTS
3.7 | VENTILATION NATUELLE DES DEPOTS
3.7.1 | VENTILATION BASSE | u. | 2
- 400x400mm
3.7.2 | VENTILATION HAUTE
| - 400x400mm | u. | 2
Total du Chapitre VENTILATION DES DEPOTS
3.8 | DESENFUMAGE
3.8.1 | VOLET DE DESENFUMAGE ET GRILLE
| - Grille 5400m³/h | u. | 2
| - Grille 30dm² | u. | 1
3.8.2 | GAINES RECTANGULAIRES | m² | 36
3.8.3 | TOURELLES DE DESENFUMAGE
| - 10800m³/h | u. | 1
3.8.4 | COSTIERE, SOUCHE ET SOLIN | Ens. | 1
3.8.5 | COFFRET DE RELAYAGE | Ens. | 1
3.8.6 | GRILLE D'AMENEE D'AIR
| - 30dm² | u. | 1
Total du Chapitre DESENFUMAGE
3.9 | ELECTRICITE
3.9.1 | ARMOIRE ELECTRIQUE LOCAL SOUS STATION | Ens. | 1
3.9.2 | MODIFICATION DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE EN CHAUFFERIE ET RACCORDEMENT | Ens. | 1
Total du Chapitre ELECTRICITE
3.10 | ANALYSE FONCTIONNELLE - REGULATION
3.10.1 | REGULATEUR / AUTOMATE DE REGULATION | Ens. | 1
3.10.2 | TERMINAL D’INTERFACE POUR PARAMETRAGE LOCALE | Ens. | 1
3.10.3 | TRANSFERT D'ALARMES | Ens. | 1
3.10.4 | CAPTEURS ET ACTIONNEURS
3.10.4.1 | CIRCUIT FATH – EN CHAUFFERIE | Ens. | 1
y compris vanne 3 voies
3.10.4.2 | PRIMAIRE CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'ECS | Ens. | 1
3.10.4.3 | CIRCUIT RADIATEURS ET BATTERIES CHAUDES CTA | Ens. | 1
y compris vanne 3 voies
3.10.5 | METROLOGIE
3.10.5.1 | COMPTEURS D'ENERGIE THERMIQUE
| - Circuit FATH en chaufferie | u. | 1
| - Circuit chauffage | u. | 1
| - Circuit ECS | u. | 1
Total du Chapitre REGULATION
4 | DESCRIPTIF DETAILLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
4.1 | APPAREILS SANITAIRES
4.1.1 | WC SUSPENDU A RESERVOIR (WC1) | u. | 3
- Porcelaine vitrifié, hauteur d'assis 40 cm
- y/c bati-suppot, plaque de commande double touche, abattant
4.1.2 | WC SUSPENDU PMR A RESERVOIR - (WC2) | u. | 8
- Porcelaine vitrifié, hauteur d'assis 46 - 48 cm
- y/c bati-suppot, plaque de commande double touche, abattant
4.1.3 | LAVABO (LA1) | u. | 4
- Céramique, dimension 450x370mm, 1 bac
- Y compris siphon laiton chromé, robinets eau mitigé simples temporisés
4.1.4 | LAVABO PMR PRIVATIF (LA2) | u. | 3
- Céramique, dimension 600x550mm, 1 bac
- Y compris siphon laiton chromé, robinets eau mitigé simples temporisés
4.1.5 | LAVABO PMR COMMUNS (LA3) | u. | 5
- Céramique, dimension 600x550mm, 1 bac
- Y compris siphon laiton chromé, robinets eau mitigé simples temporisés
4.1.6 | LAVE MAINS CUISINE | u. | 1
4.1.7 | EVIER 2 BACS (EV1) | u. | 1
- Evier en inox encastrer, 2 bac 1160x500mm
4.1.8 | EVIER LOGEMENT 1 BAC (EV2) | u. | 2
- Evier en céramique encastrer, 1 bac, 1000x500mm
4.1.9 | VIDOIR MURAL | u. | 1
- Céramique, dimension 450x400mm
- y/c grille porte seau, bonde à grille, siphon, mitigeur monocommande mural avec bec de 277mm tube orientable
4.1.10 | INSTALLATION DE DOUCHE (DO1) | u. | 13
4.1.11 | BAIGNOIRE (BA) | u. | 1
- Acrylique, 170x70cm, 178L
4.1.12 | ACCESSOIRES SANITAIRES
4.1.12.1 | DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE | u. | 11
4.1.12.2 | PORTE BALAI EN INOX | u. | 11
4.1.12.3 | DISTRIBUTEUR SAVON | u. | 12
4.1.12.4 | POUBELLE MURALE | u. | 11
4.1.12.5 | DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS | u. | 5
4.1.12.6 | BARRE DE MAINTIEN WC PMR | u. | 8
4.1.12.7 | SIEGE DE DOUCHE | u. | 3
4.1.12.8 | BARRE DE MAINTIEN EN L (POUR LES DOUCHES) | u. | 3
4.1.13 | ATTENTES LAVE VAISSELLE | u. | 3
Total du Chapitre APPAREILS SANITAIRES
4.2 | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
4.2.1 | ADDUCTION D'EAU POTABLE
4.2.1.1 | RACCORDEMENT SUR ARRIVEE D'EAU FROIDE | ens. | 1
4.2.1.2 | FILTRE
| - DN 50 | u. | 1
4.2.1.3 | CLAPET ANTIPOLLUTION EA | u. | 1
- DN 50
4.2.1.4 | LIMITEUR DE PRESSION | u. | 1
- DN50
4.2.1.5 | COMPTEURS DIVISIONNAIRES VOLUMETRIQUES
| - DN 50 | u. | 1
| - DN40 compteur volumique ECS | u. | 1
4.2.2 | VANNES D'ARRET
| - DN 16 | u.
| - DN 50 | u. | 7
4.2.3 | CONDUITES PRINCIPALES EAU FROIDE
| - Multicouche Ø16 | ml. | 180
| - Multicouche Ø 20 | ml. | 89
| - Multicouche Ø 25 | ml. | 45
| - Multicouche Ø 32 | ml. | 15
| - Multicouche Ø 40 | ml. | 14
| - Multicouche Ø 50 | ml. | 9
4.2.4 | CONDUITES DE RACCORDEMENT DES APPAREILS
4.2.4.1 | CANALISATION CUIVRE
| - Ø14/16 | ml. | 10
| - Ø12/14 | ml. | 10
4.2.4.2 | TUBE PER EN DALLE ET DOUBLAGE
| - Ø13/16 | ml. | 42
4.2.5 | CALORIFUGE EAU FROIDE ANTI-CONDENSATION
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø16 | ml. | 180
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø20 | ml. | 89
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø25 | ml. | 45
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø32 | ml. | 15
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø40 | ml. | 14
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø50 | ml. | 9
4.2.6 | ROBINETS DE VIDANGE | u. | 2
- Conduite acier d'amenée au siphon de sol
4.2.7 | ROBINETS DE PUISAGE | u. | 2
4.2.8 | ROBINET DE PRELEVEMENT | u. | 2
- DN15 sur l'arrivée EFS
4.2.9 | MANCHETTE TEMOIN | u. | 1
- y/c 3 vannes d'arrêts
Total du Chapitre ALIMENTATION ET DISTRIBUTION D'EAU FROIDE
4.3 | DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET BOUCLAGE
4.3.1 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
| - MODELE 50 LITRES | Ens. | 1
4.3.2 | RACCORDEMENT SUR LA PRODUCTION D'ECS | Ens. | 1
Raccordement sur le préparateur semi-instantané.
4.3.3 | VANNES D'ARRET
4.3.3.1 | VANNES D'ARRET ECS
| - DN50 | u. | 2
4.3.3.2 | VANNES D'ARRET BALLON
| - DN20 | u. | 2
4.3.4 | CONDUITE PRINCIPALES D'EAU CHAUDE
| - Multicouche Ø16 | ml. | 154
| - Multicouche Ø 20 | ml. | 40
| - Multicouche Ø 25 | ml. | 7
| - Multicouche Ø 32 | ml. | 10
| - Multicouche Ø 40 | ml. | 69
| - Multicouche Ø 50 | ml. | 6
4.3.5 | CONDUITE DE RACCORDEMENT DES APPAREILS
4.3.5.1 | CANALISATION CUIVRE
| - Ø14/16 | ml. | 10
| - Ø12/14 | ml. | 10
4.3.5.2 | TUBE PER EN DALLE ET DOUBLAGE
| - Ø13/16 | ml. | 31
4.3.6 | CALORIFUGE EAU CHAUDE
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø16 | ml. | 154
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø20 | ml. | 40
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø25 | ml. | 7
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø32 | ml. | 10
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø40 | ml. | 69
| - EPDM TH40 épaisseur 32mm, Ø50 | ml. | 6
4.3.7 | CONDUITE DE BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
| - Multicouche Ø 20 | ml. | 29
4.3.8 | CALORIFUGE BOUCLAGE
| - EPDM TH40 épaisseur 40mm, Ø20 | ml. | 29
4.3.9 | CIRCULATEUR DE BOUCLAGE ET DE CHARGE DU BALLON | u. | 1
- y/c calorfugeage par coquille préfabriqué et manchons anti-vibratilles
4.3.10 | CLAPET ANTI-RETOUR | Ens. | 1
4.3.11 | GROUPE DE SECURITE | Ens. | 1
4.3.12 | VANNE D'EQUILIBRAGE DU BOUCLAGE | u. | 1
4.3.13 | ROBINETS DE PRELEVEMENT | u. | 1
4.3.14 | MANCHETTE TEMOIN | u. | 1
4.3.15 | VASE D’EXPANSION SANITAIRE | u. | 1
- Capacité : 50L, pression 10 bar
4.3.16 | COMPTEURS DIVISIONNAIRES VOLUMETRIQUES
| - DN40 compteur volumique ECS | u. | 1
Total du Chapitre DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
4.4 | EVACUATION DES EAUX USEES, EAUX VANNES
4.4.1 | RESEAUX ENTERRE SOUS LE R+1
4.4.1.1 | TRANCHEES, LIT DE SABLE, REMBLAIS | ml. | 27
4.4.1.2 | CANALISATIONS EAUX USEES, EAUX VANNES ENTERREES
| - PVC CR16 Ø110 | ml. | 27
4.4.1.3 | ETANCHEITE SPECIFIQUE AUTOUT DES TRAVERSEES DE RESEAUX | u. | 5
Bague d'étanchéité pour traversée étanche des réseaux enterrés vers le RdC
4.4.2 | RESEAUX AERIENS
4.4.2.1 | CONDUITES D'EVACUATION EAUX USEES, EAUX VANNES
| - PVC NF Ø40 | ml. | 33
| - PVC NF Ø50 | ml. | 48
| - PVC NF Ø75 | ml. | 16
| - PVC NF Ø100 | ml. | 57
| - PVC NF Ø110 | ml. | 69
4.4.2.2 | VENTILATION DES CHUTES
| - PVC NF Ø75 | ml. | 13
| - PVC NF Ø100 | ml. | 2
| - PVC NF Ø110 | ml. | 29
| - PVC NF Ø125 | ml. | 4
y/c 2 sorties en toiture Ø125; 3 sorties en toiture Ø110, 1 sortie de toiture Ø75
4.4.2.3 | MANCHETTES D'ETANCHEITE | u. | 6
4.4.3 | SIPHON DE SOL LOCAL SOUS STATION – AU LOT REVETEMENT DE SOL |  | PM |  | -
prix pour mémoire uniquement
4.4.4 | SIPHON DE SOL DES DOUCHES (SS1) |  | PM |  | -
prix pour mémoire uniquement
- 150x150mm
- adapté au PMR
4.4.5 | RACCORDEMENT AUX ATTENTES | Ens. | 1
Total du Chapitre EVACUATION DES EAUX USEES, EAUX VANNES
5 | TRAVAUX DIVERS (PARTIE CHAUFFAGE ET SANITAIRE)
5.1.1 | PERCEMENTS – REBOUCHAGE | Ens. | 1
5.1.2 | ESSAIS – MISES EN SERVICE
5.1.2.1 | ESSAIS AQC (EX-COPREC) | Ens. | 1
5.1.2.2 | PRESTATION D'EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE | Ens. | 1
5.1.2.3 | PRESTATION D'EQUILIBRAGE AERAULIQUE | Ens. | 1
5.1.3 | NETTOYAGE DES RESEAUX AERAULIQUES | Ens. | 1
5.1.4 | RINÇAGE ET DESINFECTION | Ens. | 1
5.1.5 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ET ETIQUETAGE | Ens. | 1
5.1.6 | FORMATION DES UTILISATEURS ET EXPLOITANTS | Ens. | 1
5.1.7 | EXTINCTEURS
| - Extincteur à eau pulvérisé capacité 6 litres (ERP) | u. | 4
| - Extincteur CO2 5 kg | u. | 1
| - Extincteur CO2 2 kg | u. | 1
5.1.8 | DOSSIER DE DEMANDE DE RACCORDEMENT | Ens. | 1
- éléments à fournir au SDEA pour le dossier d'assainissement
Total du Chapitre TRAVAUX DIVERS (PARTIE CHAUFFAGE ET SANITAIRE)
TOTAL

## RECAP
RÉCAPITULATIF LOT 12 : CHAUFFAGE - VENTILATION - DESEMFUMAGE - SANITAIRE
3.1 | RACCORDEMENT ET MODIFICATION DE LA CHAUFFERIE EXISTANTE | 0
3.2 | RESEAUX ENTERRES ENTRE LA CHAUFFERIE ET LE BATIMENT | 0
3.3 | SOUS STATION DANS LE FATH2 | 0
3.4 | CIRCUIT RADIATEURS ET BATTERIES CHAUDES | 0
3.5 | VENTILATION DOUBLE FLUX PARTIE FATH | 0
3.6 | VENTILATION DOUBLE FLUX PARTIE LOGEMENTS | 0
3.7 | VENTILATION NATURELLE DES DEPOTS | 0
3.8 | DESENFUMAGE | 0
3.9 | ELECTRICITE | 0
3.10 | REGULATION | 0
4 | DESCRIPTIF DETAILLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
4.1 | APPAREILS SANITAIRES | 0
4.2 | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION D'EAU FROIDE | 0
4.3 | DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE | 0
4.4 | EVACUATION DES EAUX USEES, EAUX VANNES | 0
5 | TRAVAUX DIVERS (PARTIE CHAUFFAGE ET SANITAIRE) | 0
| TOTAL GLOBAL € HORS TAXES | 0
| T.V.A. 20 % | 0
| TOTAL € TOUTES TAXES COMPRISES | 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En toutes lettres : ............................................................................................
............................................................................................
Document chiffré à ......................................., le ................................
L 'Entreprise « complété, lu et approuvé » (mention manuscrite) - cachet et signature